[image: image1.png]


  水仙药业（建瓯）股份有限公司

            SHUI XIAN PHARMACEUTICAL (JIAN OU CITY) CO.,LTD.
[image: image1.png]招标信息发布文件
编号:№ ZB2022SB07002 共8页  第2页

   


1.招标人与项目名称

1.1招标人：水仙药业（建瓯）股份有限公司

1.2项目名称：生产用蒸汽采购项目
2.标的内容及技术要求：
2.1内容：投标方以自有资金投资建设一座4T燃生物质蒸汽锅炉(备用炉)，为招标人提供生产用蒸汽，招标人根据使用蒸汽量向其支付价款；招标方提供建筑面积约100平方米，作为锅炉设备设施用地，蒸汽需求量约2000T/年。

3.技术要求：

	3.1
	锅炉项目
	投标方需提供全套的4T燃生物质蒸汽锅炉及辅机设施并负责安装调试验收竣工以及取得《锅炉使用登记证》。其中包括静电除尘，节能器等设施。该锅炉质量要求符合国颁标准《蒸汽锅炉安全技术监察规程》和《JBT10094-2002工业锅炉通用技术条件》等规定。 

	3.2
	排放标准
	投标方需提供合格的生物质燃料，且燃烧后符合排放标准，按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；燃生物质锅炉大气污染物排放执行标准：

	
	
	污染物类别
	单位
	标准限值

	
	
	颗粒物
	mg/m³
	50

	
	
	SO2
	mg/m³
	300

	
	
	NOx
	mg/m³
	300

	
	
	烟气黑度
	无量纲
	≤1

	
	
	烟囱高度
	m
	35

	3.3
	锅炉维护
	投标方需负责锅炉的日常维护、保养，及锅炉周边环境的清洁。

	3.4
	供汽量
	投标方需确保提供用蒸汽量不小于  4  吨/小时。

	3.5
	压力范围
	用汽压力范围：  0.6~1  MPa（表压）。

	3.6
	案例
	投标方提供近三年来所承包提供蒸汽项目的案例。

	3.7
	操作工
	投标方需负责安排锅炉操作工1名，该操作工应持证上岗，且已购买保险。


4.付款方式：按合同签订付款方式付款。
5.违约责任：

5.1若发生违约，违约方应赔偿对方由此造成的损失。
6.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。
7.报价规定：

7.1报价为含税价，要求开具增值税发票结算。

7.2.本次招标采取一次性报价方式，阶梯式报价（使用蒸汽量达到一定量后，每吨蒸汽价格降低）。
8.评标办法：

8.1 本次招标采用最低价中标方法确定中标候选人；
8.2本次招标确定中标候选人后，在漳州水仙药业股份有限公司网站公示3天，无异议后转为中标人；

8.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内与招标人签订相关合同。

9.投标人资格要求：

9.1投标人应系在中华人民共和国设立的法人或具有中华人民共和国国籍的公民，保证其合作或委托的负责项目具体实施的第三方应当具备安装、运营、改造、修理锅炉的相应资质，有能力为招标人提供服务，信用良好，有从事锅炉蒸汽运营项目的经验。

10.开标时间、地点及参与方式：

10.1开标时间及地点：2022年8月4日16:00，水仙药业（建瓯）股份有限公司三楼会议室公开开标；

10.2参与方式：本次招标采取函件投标方式，以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于2022年8月4日16:00时（北京时间）之前寄达（以收达时间为准）。邮寄地址：福建省建瓯市吉苑路11号，单位名称：水仙药业（建瓯）股份有限公司工程设备部。收件人：刘素华，联系电话：18020923338。

11.投标保证金：

11.1投标人应在开标时间之前预交投标保证金5,000元（汇款电子回单或保证金函以单独密封方式装订）；

11.2投标保证金按以下方式提交：

银行电汇：（开户银行：兴业银行建瓯市支行，账户名：水仙药业（建瓯）股份有限公司，账号：193010100100078932）；

11.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为自动放弃本次招标；

11.4未中标的投标人的投标保证金，招标方将在5个工作日内以电汇形式退还；

11.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕项目验收后予以全额退还；

11.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还；

11.6.1投标人在投标有效期内撤回投标；

11.6.2成为中标人后5天内，中标方未能按本招标文件的规定与招标人签订合同的；

11.6.3中标人将该项目转包他人的。

12.投标文件要求： 
12.1投标诚信承诺书和投标报价单采用本次招标文件规定的统一格式，投标人
自行制作的该项文档无效，其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

13.评标小组：

评标小组为水仙药业（建瓯）股份有限公司招投标工作小组。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
14.发布招标公告媒体： 

福建省轻纺(控股)有限责任公司     www.fjqfkg.com

福建省青山纸业股份有限公司       www.qingshanpaper.com
漳州水仙药业股份有限公司         www.zzsx.com.cn
联系方式： 0599-3728180(工程设备部)   3728390（传真）

18020923338刘素华(技术交流)
 水仙药业（建瓯）股份有限公司  
        2022年7月28日

投标诚信承诺书

 我方为投标方，参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的招标活动，奉行诚实守信的招标原则，我方向水仙药业（建瓯）股份有限公司做出如下郑重承诺：
一、投标书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。
二、在投标过程中，决不以任何形式向招标人及其有关人员和评标委员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。
三、决不与其他投标人相互串通报价，决不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
四、决不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
五、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好，违规投标。
六、如不能信守以上承诺中的任何一条，中标无效,退出项目，自愿承担由此引发的一切后果；给水仙药业（建瓯）股份有限公司造成损失的，依法、依规、依约承担赔偿责任，且今后不再参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的任何招投标。

承诺人: (签字盖章)

年   月   日

投标报价单

报价单位名称：                                           （盖章）

地址：                                 邮政编码：                  
联系人：              电话：               传真：                  

2、报价单位法人代表或授权委托人：                           （签字）

3、我单位完全接受投标文件的全部内容。
4、我单位就报价文件所列的招标项目“                        ”进行报价。
5、售后服务方式或特殊承诺条款：                                    

6、备注说明：

（1）、报价必须对照本次招标文件的质量要求及有关规定的标准报价。

（2）、如与本次招标文件报价质量标准不符的视为无效。
（3）、未使用本次招标文件规定的本投标报价单的投标资料无效。 

（4）、参与报价的投标人视为已至实地现场勘察或已了解标的物状况。

（5）、参与报价的投标人视为已在投标前全面了解本次招标的文件规定。

（6）、报价中涉及的付款方式为转账或承兑中选择其中壹种或全选。 

（7）、其他事项经本公司招标工作小组做出决定后在合同中详细明确。

	序号
	标的内容

	1
	水仙药业（建瓯）股份有限公司生产用蒸汽采购项目

	报价：蒸汽价格为               元/吨（使用蒸汽量≤              吨），
蒸汽价格为               元/吨（使用蒸汽量＞              吨）。

备注：




报价人：（签字盖章）                            年   月   日
6

