水仙药业（建瓯）股份有限公司制药污水处理工程


附件一
水仙药业（建瓯）股份有限公司

制药污水处理技术与示范工程

设计方案

厦门大学环境与生态学院

 日期：二0二0年五月

目　　录
1

前   言

1

第一章
工程概况

3

第二章
工程总体方案

5

第三章
工艺选择

11

第四章
工程设计

16

第五章
结构设计

18

第六章
电气、仪表及自动控制设计

19

第七章
劳动安全保护、消防及节能

20

第八章
定员编制、培训及建设进度

21

第九章
安装工程设备

24

第十章
主要设备材料备选品牌一览表

25

第十一章
运行成本分析



前   言

水仙药业(建瓯)股份有限公司，地处风景秀丽的武夷山南麓的建瓯市城东工业园区，占地面积128.18亩，是一家集研发、生产和销售为一体的现代化制药公司，2014年10月底完成GMP认证并投入生产，2007-2016年被省科技厅认定为福建省高新技术企业。公司致力于推进中药现代化，具有一支高素质的研发队伍，在发展现代化中药方面已逐步形成自己的优势与特色，并与知名大学、科研院所、医疗机构开展广泛的科研合作。其中在多靶向抗动脉粥样硬化方面的研究达到国际先进水平。

公司品种以心脑血管药物、呼吸系统药物为主导。现产品有软脉灵口服液、满山白糖浆、眠安宁合剂等20多个品种，先后获得全国科学大会奖，福建省科技进步奖、中国中药名牌产品、省部级优质产品奖、优秀新产品奖等众多荣誉。

公司拥有现代化药品生产基地。其中糖浆剂、合剂、口服液、蜜丸剂（大蜜丸）等已通过GMP认证。
公司主要生产纯天然中药制剂，在生产过程中会产生一定量的生产废水和员工的生活污水。现已有一座污水处理设施，但不能满足企业发展的需要，为保护生态环境，该企业本着对环境保护高度负责的原则，拟投资兴建一座新的污水处理设施，经过处理后的污水达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）标准。为此，该企业委托我单位进行污水处理技术方案设计。
我单位的老师根据企业提供的资料和实地考察，经过详尽的调研和理论分析，提出以下污水治理方案，以供厂家选择采用。

工程概况

工程基本情况

工程名称：水仙药业（建瓯）股份有限公司制药污水处理工程

工程规模：处理规模200m³/d

废水处理工艺：格栅+调节+水解酸化池+一沉池+接触氧化+二沉池+斜管沉淀+达标排放
污泥处理工艺：污泥池+叠螺机脱水

建设单位

水仙药业（建瓯）股份有限公司

1.3 编制单位

厦门大学环境与生态学院
1.4 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989）

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（1996）

（3）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）

（4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

（5）《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）

（6）《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》（CJJ31-89）
（7）《建筑给水排水工程构筑物结构设计规范》（GBJ50015-2003）

（8）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

（9）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）

（10）《建筑设计防水规范》（GBJ16-87）

（11）《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）

（12）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）

（13）《低压配电设计规范》（GB50054-95）

(14)《通用语用电设备配电设计规范》（GB50055-93）

（15）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-92） 

（16）《建设设计防火规范》（GB5016-2006）

（17）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（18）企业提供的相关资料和要求

工程总体方案

设计原则

 （1） 必须贯彻执行国家关于环境保护的政策，并符合国家的有关法规、规范及标准；

 （2） 根据设计进水水质和出水水质要求，所选废水处理工艺力求技术先进成熟、处理效果好、运行稳定可靠、高效节能、经济合理，确保污水处理效果，减少工程投资及日常运行费用；

（3） 为确保工程的可靠性及实效性，提高自动化水平，降低运行费用，减少日常维护检修工作量，改善工人操作条件；

（4） 妥善处理和处置废水处理过程中产生的噪声、废气和污泥，避免对环境造成二次污染；

（5） 设备选型采用通用产品，选购的设备在国内应是质量性能稳定可靠、管理方便、维修维护工作量少、价格适中及售后服务好的产品；

（6） 在保证处理效率的同时工程设计紧凑合理、节省工程费用，减少占地面积，减少运行费用。 

2.2  设计范围

本项目为公司废水处理站内设施和管道的设计，不包括废水的收集和处理后废水的排放设计，具体包括以下几个方面：

（1） 废水处理工艺的设计

根据本项目的工程规模和水质特性，确定废水处理的工艺流程和流程中各构筑物的参数，同时选择经济合理、质量性能稳定的设备和材料。

（2） 污泥处理工艺设计

污泥处理工艺的设计包括污泥池的设计以及污泥输送设备和脱水设备的选择等。

（3） 电气设计

电气设计包括污水处理构筑物附属设备的供电设计、操作间的照明设计、设备仪表的自动控制设计等，由公司将所需用电接至处理站配电柜。

（4） 其他辅助设计

其他辅助设计包括节能环保、绿化、劳动安全和保护等设计。

2.3  设计要求

 （1） 废水水量
根据公司提供资料，废水排放总量约200m³/d，平均每小时流量为10.0吨。

（2） 废水水质

根据公司提供的数据，本项目废水进水水质如表2.1所示。

                    表2.1进水水质

	进水水质
	CODcr
	BOD5
	SS
	总氮
	氨氮
	总磷
	色度
	动植物油
	PH

	
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	稀释倍数
	mg/L
	-

	生产废水
	≤2500
	≤1250
	≤400
	≤40
	≤25
	≤8
	≤150
	≤20
	6-9


（3） 排放废水水质要求

经处理后的废水水质要求达到国家《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表２排放标准。

                     表2.2  废水排放水质

	出水水质
	CODcr
	BOD5
	SS
	总氮
	氨氮
	总磷
	色度
	动植物油
	PH

	
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	稀释倍数
	mg/L
	-

	排放标准
	≤100
	≤20
	≤50
	≤20
	≤8
	≤0.5
	≤50
	≤5
	6-9


工艺选择

3.1  废水处理工艺选择

１、选择思路

根据废水的水量和水质情况，我们考虑污水处理工艺选择必须依照如下思路：

确保废水充分混合、均衡，避免COD的冲击负荷。

主要采用厌氧生物处理和好氧生物处理为主体的处理工艺，采用生物处理方法去除污水的大部分污染物。

确保达标排放。

工艺流程简捷、工程造价低、运行经济、便于管理。

２、处理工艺

进水拦污设施

制药废水中含有各类漂浮物质，需设置格栅加以拦截。以防止堵塞后续的水泵或处理设备；设置一沉池，去除污水中大部的悬浮物。

水质水量的调节

由于污水排放的水量水质不均匀，水质和水量的波动较大，因此只有足够大的调节池容量才能使进入生化处理的水质和水量稳定。因此必须设置均化调节池，进行水量水质的调节，减轻后续处理的冲击负荷。

生物处理

污水中的有机物浓度较高，采用厌氧生物处理和好氧生物处理是最经济的处理工艺。生物法处理过程为：通过驯化培养而聚集的优势微生物群体，在生长过程中利用周围环境中的营养物质即水中的有关污染物质进行新陈代谢，达到降解污染物、净化水质的目的。

微生物在污水中降解有机的同时，主要通过硝化细菌和反硝化菌去除水中的氨氮和硝氮，使污水得到净化。

生物处理工艺按生物生长状态，分为活性污泥法、生物膜法。活性污泥工艺中生物以菌胶团的形式悬浮物水中，通过曝气混合分解污水中的污染物。活性污泥工艺按其运行方式分为：普通曝气池、氧化沟、SBR、A/O、A/A/O等，主要应用于大型的污水处理厂。除SBR工艺处，均需设置污泥回流泵，设备较多，所以SBR工艺在中、小型污水处理工程也有应用，但SBR工艺设计负荷较小，一般为0.1kgBOD5/m3.d，占地面积较大，由于滗水需要，水池浓度较大，同时自动控制设备较多，一旦设备故障或运行参数发生变化，必须对整个运行程序进行调整。同时小型污水处理采用活性污泥工艺，容易发生污泥膨胀引起污泥流失，使处理池内的污泥浓度得不到保证，从而影响处理效果。

生物膜法在处理池内设置填料，作为生物的载体，使大量生物附着生长，同时污水中又有一定浓度的悬浮生物。按其运行方式分为：生物接触氧化法、生物滤池、生物转盘等。生物滤池和生物转盘一般使用于水量较小，进水浓度较低的污水处理，由于其生物浓度较低，设计负荷较小，占地面积较大，抗冲击负荷性能较差，目前使用已较少。

生物接触氧化法工艺通过配以高效填料，具有处理负荷高、耐冲击负荷、不产生污泥膨胀，设施体积小、污泥产生量少、运行稳定可靠、管理方便等优点，该方法广泛应用于有机污废水的处理工程，尤其适用于中小型地埋式污水处理站。所选用的填料安装简单、维修更换方便、不易堵塞、重量轻、比表面大于200m2/m3，使用寿命可达十年以上。

本工程处理构筑采用半地下式布置，因此选用生物接触氧化法作为本工程的生物处理工艺。

出水悬浮物处理

由于二沉池的污泥容易产生厌氧发酵上浮，随出水一起流出，影响出水的悬浮物指标。为保证出水的悬浮指标达到规定的排放标准，在二沉池后面设置混凝沉淀池，通过加混凝剂和絮凝剂的方法使污泥沉淀下来，保证出水的悬浮物指标达到国家规定的排放标准。

污泥脱水设备选择

目前污水厂污泥机械脱水设备主要有厢式自动压滤机、离心机、带式压滤机和叠螺机四种类型，四类污泥脱水机械的基本特点简述如下：

厢式自动压滤机

厢式压滤机是一种间隙操作、自动保压控制的过滤设备，广泛应用于制糖、制药、化工、染料、冶金、洗煤、食品和水处理等部门，以过滤形式进行固体与液体的分离。

厢式自动压滤机过滤机由滤板压缩板、橡胶隔膜等组成。滤板采用增强聚丙烯模压而成，强度高、重量轻。机架全部为高强度的钢焊接件，采用液压装置作为压紧、松动滤板的动力机构，并用电接点压力表自动保压。用电气系统控制自动拉板，通过控制板上的按钮，实现所需动作，其中配备有多种安全装置，确保操作人员安全。

厢式压滤机对进泥含固率要求低，运行过程是周期性地泵入污泥压滤和脱除泥饼的间隙过程，根据滤板堵塞情况，一定的运行周期后冲洗滤布一次，个别滤板或橡胶隔膜损坏后易及时更换，较快恢复正常运行。

经厢式压滤机压滤后的污泥，含固率可达30%，高于离心脱水机和带式压滤机，同时厢式压滤机具有噪声低、电耗低、投资省、处理成本低等优点。

厢式压滤机的主要缺点是体形较大，不能进行连续的压滤操作，不适用于作为大型污水厂的污泥脱水设备。

离心脱水机

卧螺离心式污泥脱水机组是包括主机和辅助设备在内的一整套机组，机组为全封闭结构，无泄漏，可24小时连续运行；主要结构特点有：采用较大的长径比，延长了物料的停留时间，提高了固形物的去除率；采用独特的螺旋结构，增强了螺旋多泥饼的挤压力度，提高了泥饼的含固率；采用先进的动平衡技术，减小振动；采用独特的差转速调节技术，增大了螺旋卸料扭矩和负载拟能力。

离心机设备效率高，占地小，机房环境清洁，整套机组采用先进的自动化集成控制技术，转速和差转速无极可调，具有安全保护和自动报警装置，运行稳定可靠。

离心机的主要缺点是运行费用较高，设备维修成本高，设备价格较高，污泥含固率较低。

带式压滤机

带式压滤机是由上下两条张紧的滤带夹着污泥层，从一连串按规律排列的辊压筒中呈“S”型弯曲经过，靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨力或剪切力，把污泥层中的毛细水挤压出来，获得含固率较高的泥饼，从而实现污泥脱水。

带式压滤机的处理能力取决于脱水机的带速和滤带张力以及污泥的脱水性能，而带张力又取决于所要求的脱水效果。可根据污泥量、污泥性质和机器生产能力来确定其带宽和台数，带式压滤机的处理能力可达250～400kg/m.h。

带式压滤机由于其具有能连续生产、结构简单、处理能力大、运行成本较低、操作管理方便等特点，被广泛采用于城市给排水、化工、造纸、漂染、冶金、矿业加工、食品等行业各类污泥的脱水处理。

叠螺机

叠螺式污泥脱水机是通过螺杆直径和螺距变化产生的强大挤压力，以及游动环和固定环之间的微小缝隙，实现对污泥进行挤压脱水的一种新型固液分离设备。具有以下优点：自动化程度高，可以全天连续运行；不易堵塞，二次清洗废水少；用电量小，节能环保；占地面积小，方便安装就位；整机SUS304不锈钢材质，经久耐用；加药成本非常低，有效降低处理成本。污泥含水率80%，比压滤机略高。设备造价略高。适用于处理市政污水、食品、饮料、化工、造纸等有机污泥脱水。

工艺选择

上述四类污泥脱水设备各有优缺点，选型时应结合工程规模、管理水平、资金条件等实际情况，主要从设备运行可靠性、系统自动化程度、污泥脱水效果等方面综合考虑进行合理选型。

考虑工程规模较小和水质特点，经比较分析，为节省投资，结合该公司污水处理特点，污泥处理采用叠螺机进行处理。

工程设计

4.1  工艺流程

本方案拟采用的污水处理工艺流程框图如下：








工艺简介：生产污水通过管网进入格栅池，经过格栅去除污水中颗粒较大的悬浮物后，再自流入调节池进行水质和水量的均质调节，并通过污水泵提升至酸化水解池，利用厌氧和兼氧微生物胞外水解酶的作用，将污水中的大分子和难降解的有机物质分解成小分子和较容易降解的有机物，提高生产污水的可生化性。经过酸化水解池处理的污水自流入中间水池，然后用污水泵提升至一沉池，通过重力沉淀作用把污水中的悬浮物沉淀下来。沉淀后的清水自流入接触氧化池进行好氧生化处理，在持续供氧的条件下，污水中的可溶性有机物和小分子物质大部分被微生物氧化、分解为二氧化碳和水得以去除。

经接触氧化池生化处理后的废水自流进入二沉池进行沉淀处理，经固液分离后，出水自流入混凝沉淀池，同时投加混凝剂和助凝剂进行加药混凝沉淀，沉淀后的出水即可达标排放。

沉淀池污泥排到污泥池，污泥经过浓缩后，再经过污泥泵压到叠螺机进行脱水干化，干化后的泥饼外运进行处理。

事故排放：在事故排放情况下污水直接排至应急水池进行存放，待生产恢复正常后应急水池的污水再通过污水提升泵抽到污水处理设施进行处理。

污水在厌氧处理过程中会产生臭气，臭气经收集后引入臭气处理装置对臭气进行处理，臭气经净化处理后高空排放。

4.2  主要构筑物及设备参数

格栅池利用原有污水池改造（二级格栅）。

主要设备：

人工格栅2套：栅条间隙10mm和5mm，304不锈钢制作。

格栅支架2套：与格栅配套，304不锈钢制作。

应急水池利用原有的应急水池

功能：存放事故排放的污水，防止事故污水对周围环境的污染。

设计参数：

尺寸：12.0x8.80x5.5m

总容积：528m³

结构：钢砼

数量：1座

主要设备和材料

污水提泵：2台，利用原有污水提升泵

酸化水池利用原有污水池改造和新建一座污水池。

功能：对污水中的有机物进行厌氧水解，提高污水的可生化性。可对部分的悬浮物进行沉淀。利用原有调节池改造。新建一座酸化水解池，尺寸：6.5x3.5x3.0m。

设计参数：

结构：钢砼

数量：1座

调节池利用原有污水池
功能：调节池可均匀调节水质、水量，减少废水中污染物对后续生化处理设施的冲击，保证生化处理效果的稳定、高效运行。

设计参数：

尺寸：5.0x8.0x3.5m

总容积：140m³

结构：钢砼

数量：1座
主要设备和材料

污水泵2台：Q=10m³/h，H=10m,N=0.75kW

液位控制器：一套

一沉池（含反应池）

功能：调节PH值，加药混凝沉淀去除污水中的悬浮物。

设计参数：

尺寸：6.0x3.0x4.5m。

总容积：81m3
结构：钢砼

数量：1座

主要设备和材料

斜管填料15m2
搅拌装置3套

PH在线仪1套

加药装置（1.0T）3套

加药泵4台，流量500L/h，功率0.37kw

污泥泵2台，Q=10m³/h，H=10m,N=0.75kW

接触氧化池

功能：利用废水中的好氧细菌对胶体性和溶解性的有机污染物和进行氧化、分解，对氨氮进行硝化处理，达到去除有机污染物的目的。

设计参数

尺寸：9.0x3.5x4.5m³

总容积：425m3
结构：钢砼

数量：三座

 主要设备和材料

罗茨风机2台：Q=8.77m³/min,P=49kpa，N=15kW

微孔曝气装置189m：氧利用率10-12%，曝气量0-5m3/m.h

弹性立体填料：425m3
填料支架：型钢焊制，防腐，189m2
二沉池

功能：生化出水中含有生物膜等悬浮物，通过二沉池的沉淀作用除去，使出水悬浮物达标。

设计参数

尺寸：4.0x4.0x4.5m

表面负荷：0.63m³/㎡.h

结构：钢砼

数量：1座

主要设备和材料

斜管填料16m2
污泥泵2台：Q=10m3/h，h＝10m，N=0.75kw

斜管沉淀池（含反应池）

功能：通过加药混凝沉淀作用去除悬浮物，强化沉淀处理效果，使出水悬浮物达标。

设计参数

尺寸：5.0x4.0x4.5m

表面负荷：0.63m³/㎡.h

结构：钢砼

数量：1座

主要设备和材料

斜管填料16m2
加药装置（1.0T）2套

加药泵3台，Q=500L/h，N=0.37kw

污泥泵2台：Q=10m3/h，h＝10m，N=0.75kw

污泥池

功能：贮存来自沉淀池中的污泥，并进行重力浓缩。

设计参数

尺寸：3.0x3.0x4.5m

总容积：40.5m³

结构：钢砼

数量：1座

主要设备

污泥泵2台：Q=10m³/h,H=7m，N=0.75kw

叠螺机1台：型号DL-301,处理量5m3/h

加药泵2台：Q=500L/h,N=0.37kw

中间池
功能：二级提升。

设计参数：

尺寸：3.5x2.5x3.0m

总容积：26m³

结构：钢砼

数量：1座
主要设备和材料

污水泵2台：Q=10m³/h，H=10m,N=0.75kW

液位控制器：一套

设备房（利用原有的设备间和车棚改造）

功能：放置鼓风机、污泥脱水机、加药装置、配电设备等。

设计参数

尺寸：9.2x5.0x4.0m

结构：砖混结构

数量：1座

结构设计（由业主委托有资质的设计单位设计）
5.1 设计采用规范及标准  
	规范名称
	           标准编号

	    建筑结构可靠度设计统一标准
	         GB50068-2001

	    建筑结构荷载规范
	         GB50009-2001

	    建筑抗震设计规范
	         GB50011-2001

	    构筑物抗震设计规范
	         GB50191-93

	    室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范
	         GB50032-91

	    建筑地基基础设计规范
	         GB50007-2002

	    建筑边坡工程技术规范
	         GB50330-2002

	    建筑桩基技术规范
	           JGJ94-94

	    工业与民用筑灌注桩基础设计与施工规程
	           JGJ4-80

	    建筑地基处理技术规范
	           JGJ79-2002

	    给水排水规程结构设计规范
	           GBJ69-84

	    混凝土结构设计规范
	         GB50010-2002

	    砌体结构设计规范
	         GB50003-2001


5.2 地质情况及地基设计  
地质情况参考当地地质勘测报告，本项目未考虑特殊地基处理，设计人员将根据勘测资料对地基进行处理。

5.3 主要建（构）筑物和设备的结构形式

本工程水解酸化池、生化池、沉淀池、污泥池采用钢砼结构，建于地下或半地下；设备房利用原有的设备间和车棚改造，采用砖混结构建于地面以上。

5.4 结构材料

地下构筑物均采用C25砼，抗渗标号位S6，所有构筑物垫层采用C20素砼，地下结构抗浮安全系数取1.05。

水泥采用≥325普通硅酸盐水泥。

钢筋φ≤10，采用I级钢，钢筋φ≥12，采用II级钢。

预埋铁件采用3号钢。

砖砌体位于水下及地面以下部分采用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，其余用M5混合砂浆砌MU10砖。

5.5 抗浮设计

构筑物抗浮措施主要有以下三点：

（1） 根据构筑物所处位置的最高地下水位未计算构筑物自重抗浮能力，可适当加大底板外挑尺寸与增大底板厚度，增加上部重量来保证抗浮。

（2） 施工期间尽量避开雨季，并采用井点降水施工，将地下水降至基础板以下0.5～1.0m，通过降低地下水位来保证抗浮。

（3） 遇设备事故放空检修或清洗水池时，应避开丰水期，并做好必要的防浮措施。
5.6 变形缝的设计

构筑物尺寸超过规范规定的温度伸缩缝最大间距时，一般应设置伸缩缝，但当分缝对结构整体性影响较大时亦可采用后浇加强带进行处理。
当相邻建筑物间荷载差异较大、基础不一致时，应设置沉降缝，并应同时满足抗震缝的要求。
5.7 抗震设计

本工程所有构（建）筑物均按当地建筑抗震烈度要求设计，一般抗震措施均按6度以上进行抗震设防，钢筋砼框架结构抗震等级为四级以上。

备注：建（构）筑物的结构设计由业主委托设计院进行结构设计。

电气、仪表及自动控制设计

1.  设计依据：

     ①设计工艺对设备运行的要求；

     ②废水处理工程常规处理要求。

2.  设计范围

本工程电气设计包括污水处理系统低压配电系统及电气控制与照明等，以厂区电缆进入污水处理系统电源进线柜为界，业主负责将电缆线接至配电柜。

   污水处理站的所有设备均为低压负荷，用电电压为380/220V。

   3.  电气负荷

   本项目废水处理系统装机功率为48.76KW，运行功率为23.13KW。

   4.  电缆

   本工程电力电缆、控制电缆视构筑物及用电设备的分布情况定，采用穿管或桥架的方式进行铺设。

   5.  根据本工程的实际情况及工艺要求，对污水处理系统的主要工艺单元进行控制，对水泵、风机的自动起、停进行控制，提高系统的可靠性。

劳动安全保护、消防及节能

7.1  劳动安全保护

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保护劳动者在生产过程中的安全与健康，使生产顺利进行必须采取综合性措施，消除隐患，预防工伤事故和职业病发生。

（1）各种电器设备的安装及防护， 均满足国家有关电气设备安全规定。

（2）检修时，必须对空地机械换气，保护工人安全。

（3）机械设备的传动危险部分，必须安装防护措施。

（4）设计严格执行建筑防火有关规定。定期检查消防设施。

（5）尽量考虑工人的操作环境，设置适当的辅助设施，给工作人员创造一个清洁、卫生的工作环境。

（6）制定安全操作规程，任命专职安全员，对操作人员进行相关的安全操作培训，确保处理厂的正常安全运转。

7.2  消防

将污水处理站纳入整个厂区的消防系统，贯彻“预防为主、防消结合”的方针，严格按照国家规定的防火有关法规，采取防火措施，防止和减少火灾危害。

7.3  节能

（1）尽量利用构筑物之间的高程差，减少对处理水进行机械提升，有效的利用重力流，节约电能，减少运行费用，降低运行成本；

（2）选用高效率、低能耗的设备；

（3）尽量选用自动控制装置，节约各种原材料，避免不必要的浪费。

定员编制、培训及建设进度
8.1  定员编制

     污水处理站共需配备操作人员1人。技术负责人、机修工由厂区人员兼职。

8.2  技术培训

     上岗前由施工单位负责对操作人员进行培训，使其能够掌握整个工艺生产原理并能解决实际生产过程中的一些常见问题，运行过程中对出现的技术问题由施工单位负责进行分析、解决。

8.3  建设进度

表8-1 建设进度安排
	序 号
	项    目
	实施时间

（工作日）

	1
	土建工程施工
	45

	2
	安装工程施工
	15

	3
	小计
	60


安装工程设备

1、 污水处理设备清单
	序号
	设备名称
	规格及技术参数
	单位
	数量

	1
	提升泵

(二用二备）
	型号：50WQ10-10-0.75

流量：10m3/h

扬程：10m 

功率：0.75kw
	台
	4

	2
	液位控制器
	型号：key-10，信号输出：4-20mA
	套
	2

	3
	格栅
	不锈钢304
	套
	2

	4
	格栅支架
	不锈钢304
	套
	2

	5
	PH在线控制器
	测量范围：0.00-14.00

控制方式：4-20mA

精确度：0.01
	套
	1

	6
	反应搅拌装置(含支架)
	材质：不锈钢304,非标制作
	套
	6

	7
	加药装置（含搅拌装置）
	型号：JY-1

溶药量：1吨

材质：PP
	套
	3

	8
	加药泵（五用二备）
	流量：2m3/h

扬程：7 m

功率：0.55kw

电机转速:2900r/min

含流量控制装置
	套
	7

	9
	沉淀池配水装置
	材质：PVC，非标制作
	套
	1

	10
	斜管填料
	DN50，材质：PP,片厚：0.5mm
	M2
	47

	11
	斜管填料支架
	型钢，非标制作
	M2
	47

	12
	集水装置
	材质：不锈钢304，非标制作
	套
	2

	13
	污泥泵

（二用二备）
	型号：50WQ10-10-0.75

流量：10m3/h

扬程：10m 

功率：0.75kw
	台
	4

	14
	生化池布水装置
	材质：PVC,非标制作
	套
	6

	15
	生物填料
	型号：DN180*0.45
比表面积：265m2/m3
材质：聚丙烯
	M3
	425

	16
	生物填料支架
	型钢,非标制作
	M2
	189

	17
	微孔曝气管
	型号：HA65

曝气量：0-5m3/m.h

服务面积：0.5-1m2/m

软管耐压强度：1Kg/cm2
	米
	189

	18
	微孔曝气管接头
	材质不锈钢304，与曝气管配套
	个
	42

	19
	固定套
	材质：尼龙，与曝气管配套
	个
	300

	20
	鼓风机      （一备一用）
	型号：FSR-125
风量：8.77m3/min

风压：49.0kpa

功率：15kw

转速：1450rpm
	台
	2

	21
	曝气排水装置
	材质：PVC,非标制作
	套
	3

	22
	污泥回流泵
	型号：50WQ10-10-0.75

流量：10m3/h

扬程：10m

功率：0.75KW
	台
	2

	23
	叠螺污泥脱水机
	型号：DL-301

污泥处理量：5吨/小时

功率：0.8KW
	套
	1

	24
	污泥泵

（一用一备）
	型号：50WQ10-10-0.75

流量：10m3/h

扬程：10m

功率：0.75KW
	台
	2

	25
	配电系统
	
	套
	1

	26
	自控系统
	含PLC,可视屏，含编程
	套
	1

	27
	电线电缆
	
	批
	1

	28
	线缆套管
	
	批
	1

	29
	管道
	含污水管及风管
	批
	1

	30
	阀门
	
	批
	1

	31
	五金杂件
	
	批
	1

	32
	油漆防腐
	
	批
	1

	33
	规范排污口
	材质：不锈钢
	套
	1

	34
	水池护栏
	材质：不锈钢
	米
	166

	35
	钢楼梯
	
	个
	1

	36
	管道及设备支吊架
	
	批
	1


2、臭气处理设备清单
	序号
	设备名称
	规格及设备参数
	单位
	数量

	1
	低温等离子-光催化-活性炭吸附一体机 ）
	废气处理量：4000m3/h
	套
	1

	2
	离心风机

（风量4000 m3/h）
	碳钢  5.5kw
	台
	1

	3
	Φ250mm风管（含排风烟囱）
	PP材质
	米
	60

	4
	污水池废弃收集装置
	树脂板+不锈钢支架304
	m2
	
150

	  5
	弯头、接口、软接等附件
	非标准
	批
	1

	6
	风管固定支架
	槽钢，角铁，拉丝
	批
	1

	7
	配电柜
	
	套
	1

	8
	电线线缆
	
	批
	1


主要设备材料备选品牌一览表

	序号
	设备名称
	品牌
	备注

	1
	污水泵
	南京德蓝仕、上海东方、上海凯泉、台湾河见或同档次品牌
	　

	2
	投入式液位计
	川仪、上仪、力普、美控或同档次品牌
	　

	3
	在线检测仪
	台湾合泰、泓涛水务、普罗名特、新加波MJ或同档次品牌
	　

	4
	鼓风机
	丰源、明风、百事德、章煌或同档次品牌
	　

	5
	加药泵
	普罗名特、米顿罗、台湾精滤、爱力浦或同档次品牌
	　

	6
	离心风机
	九洲普惠、浙江百川、广东百维、广东风臣同档次品牌
	

	7
	低温等离子-光催化-活性炭吸附一体机 ）
	佛山率森、佛山文辉、厦门国净、福建众辉或同档次品牌
	

	8
	叠螺式污泥脱水机
	江苏依绿、山东杰鲁特、江苏易长清、福建菲特或同档次品牌
	　

	9
	微孔曝气管
	上海石化、浙江玉环中兴或同档次品牌
	

	10
	PVC管道及管件
	南亚、顾地、台亚
	

	11
	钢管及管件
	日照、盛财、三钢或同档次品牌
	

	12
	电气元器件
	施耐德、ABB和西门子同档次品牌
	　


运行成本分析

本方案的运行成本主要为运行时的电费，项目总装机容量为50.26kw，运行功率为23.88kw，平均每天运行20h，每天的电费为477.6kwh，每度电按0.60元计算，则每天的电费为286.56元。平均每吨水为286.56/200＝1.43元。药剂费主要为混凝剂和助凝剂，估算约为0.3元/吨水，合计处理费用约为1.73元/吨水。

附图一：

[image: image1.jpg]HRBAGEEH,

O s e e e e e s s g g g o s s e et s ey ey ey ey e o sy g B g o Gy s et et s s s 0 9y 9
S S R S S SRS S SS 558
R R S S R Tk S S R e e S S S R R SR SR SR SR S SR SR SR SRS S
S S S s | AN s I s S S S5
S S o A o R S S SRS S R S o S A S S S S RS SIS IR
R K e K R R K PR PSS
R S R R R S B S R R B R e B S S R R B S S R R S R SRS
B e L S A S N B 0 L L Lt U S e U B L b Lo A U b A B 0 Lt et S S S 2 9 2 0. 200 2 585 0SS 92 024559,
O A A A A PP S T PP P P PP A 1] HHHHHHHHHHHI—IHiHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
REAAGER
|
e | | B }
9250 T XO UX A RALE
; — — 3 R:9.2%0,0%4,0m ( #RaLE | 20250 b
| 5 250 = | g
H “ 0 3500 .1,519 | 5000 250 2500 %519 8000 %5
| - | o
1 — -
B i W= i
—0§Fo = ARBAHB — o =
(h=4.0m,V=122t) l
| o E LA, i -
|| 750 || a0 4300 i 1 A | agnias | R ig
575 2000 3{5{200800200 2000 . 800,  2040~—] I BARALE (h=3.60m,V=160t L —(h=3.5m,V=42} (h=3.5m,V=140t) e
’ | 1 11 /] = E_ s or S5l D " A0
% / H| N —\.
R ik L || -0 ~it | G 2
{EN kb |:| (h=F.95¢,v=61.5t) — = g+
17 B | [(h=41mV=3 A Qubds L ] a
| 8 grB | 250 2000 | 250
S+ d 7
——
| 050 i 1| EPRA
250 11750 250
= | i T
| j | &
< SR fbA i
| s 5 (h=3.9m,V=1OEt) \ |
— -/
—
| & Y-0\65 a? EMALNB |
S S (h=3.85m,V=102t) BARAR
| s &) | (h=5.0m,V=5001)
~ 3y
| ﬁ bewk —=
’ o — 7 | g
| —?}|70 BHELHC Y |
(h=3.8m,V=100t )
|8 |
3
’ o — 7 ’
] s ; BN | gt
| S D N3.7m,V=5551) |
o k—
3|8 _ TERAH-LE
— e AREHFEA
L 1O - AR A B
’ = £3.75m,V=56.5 _g ’ 8| Wibik (4R R L ShX1 | £
|18 | 1:100 1 | Whn 1% | 2.0x0.6xL5m L
’ o ’ 2 |EHh 15 | 80x5.0x4.0m | #A%. #fit | 244
s) 1575 |6oo| 1575 dsprsods 1575 |eco| 1575 45 3 oy B 20C0xAI ey e
’ T 950 IT1250TT 950 I ’ 4 18 | 8.5%x9.0x4.0m ;
: : « S |A##R¥B  [1B [875x35x45m | REEE | a4k FRAvHER
| 9250 | 6 |-k 18| 6.0x30x45n ¥, bk, 5RR| ahl |HHA
B N 7 |smagsd  |1E [875x3.0x4.5m | SRR EM | #4K |#e
_— - — — — — — - |8 Ml [1H [875x35x45Mm | WaRE | w4k |#e
1. WFAREEHRRE AR RRE0.00. O |SMAAM. |1k |8/ox3oxdon | WMkk | #hk ik
0. EHRABEBIRHY EARNEX. 10 | =¥k 1¥ |40x3.75x45n | #%. GRE | B4H |§t
3. FAKMUAERARRET S SRER . 1 [waidn |10 | 50x4.0x4.5m 4. k. GRE| 24N |
4, FERBARRETRERLIHENLERE, 12 | Fisi 1% | 30x3.0x4.0m | GRE. #%4 | BEH [¥i%
5. FRTAHTHARRTARBIRMURT  TREAALRERL. 13 |waRtl  |1E | 92x0.0x40n |HH. EWES W ARAAR
14 [udn 1% |12.0x8.8x5.5m BAR | oo
15 | Epd%n (18 | 12x0.8x1.2m ]

BITXKE
IMES4

124%/PROJECT TITLE

KA ZE (2
I e tn A R
oy al G K AL
T

E%4%/DRAWING TITLE

V5 7Kk~ A B

B 15t A/PROJECT CHIIJ[‘

%3t /DESIGN

] /DRAW

HE/EXAMINE VERIFY

Ef51/SCALE

a/DATE

#%/DRGDG.NO

B 2 iti—1

b

A IAA TN
LT RN,
AN I, —imd
Ak ARARRELEANN
REF2RN, BRRALNEN
EINZALIN.





附图二：
[image: image2.jpg]|
—t—
o 5 z
L i = o —
i Y | BEH = e O w |k g
e 4h =l | TR 3 N S y . 2| EszEs
. - o < H o Zz = - &) 2} w
R . N O = < o m m
al 2 =l = N = B < 7 & >, O > & m ESaE
™ HE S| | W XL E z n 4 & & 2 < Z £33
: Lt ﬂ m N T e DTI ) :NN T V HJ w = v V s i“um
_I_IEE S ._A\ || S ~ & § = = x ® i = = “ILTL B Sewe
_A & ¥ = 1 = ’
AR S R < E L H = s
* 3
z “ -
= i
\! ™~ %
* —H ™= - & /o =
E = S RGNV
RS R ) e
L == AL I
a5 ! Y #\\/ 1
A B =) “
n3 —l
: 3
=4 l
LT g
<l \/rA% ] ]
1| == W& A NRES
]l B W R |
Y mv RN 32
— ____ \\ﬁ
<C >
O =
n = % =
N ~ a =
ko e .
2102 O—p = e S
.Am o— g é—— m
we ) - I \WM LM.
Tm H
e y :
()
T -
|| o =
=IO = a2
i = W& S 4
n_ﬁ:i lm 29292202202 A % uwMW
D) !22330“"“" .meﬂ O
A (222222 X2 T 22 : % M E!—
O NR OB
” R
- e
o M = e
= %ﬂwm
o= el
HKE o
uﬂnumo
R m SN
\ =
z 5 EeE
52 - Mo
<l W i ’ r»
— N M
=
= i L2 =
s =
2 W%
i s =
% e ¢
=
M =i, W_ ~7 N
5
= 5
=
- REREREN ,
Q i ?
-
ﬂ" ;,ca,ua,.
- — 39
3 23 =
»
| 0/' | .Im.lu
: (M)
=
- =
= =
: L
2 =
e
=
) )
A ~ L)
= P
‘ mw P
Loy
5 N
: i
S Lo
B .
4 =] I
2 A
i D
o
(I I
i _
= -
%: = ¥ R R
.rL. =2l w W R &
L

1000,
T EA200t /d





调节池





格栅池





生产污水





中间池





水解酸化池





一沉池





接触氧化池





应急水池





泥饼外运





叠螺机





污泥池





二沉池





斜管沉淀池





达标排放








PAGE  


